## 遥测
测点编码 | 测点名称 | 从机地址 | 寄存器地址 | 功能码 | 解析码 | 乘系数 | 加系数 | 上限值 | 下限值 | 是否告警 | 告警类型
PCS_DC_V | 直流母线电压 | 1 | 0x0000 | 3 | 0x41 | 0.1 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
PCS_DC_I | 直流母线电流 | 1 | 0x0002 | 3 | 0x41 | 0.1 | 0 | 500 | -500 | 0 | 0
PCS_AC_P | 交流有功功率 | 1 | 0x0004 | 3 | 0x41 | 0.1 | 0 | 1000 | -1000 | 1 | 2
PCS_AC_Q | 交流无功功率 | 1 | 0x0006 | 3 | 0x41 | 0.1 | 0 | 500 | -500 | 0 | 0
BMS_SOC | 电池SOC | 2 | 0x0000 | 3 | 0x41 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 3
BMS_TEMP | 电池温度 | 2 | 0x0002 | 3 | 0x41 | 0.1 | 0 | 60 | -20 | 1 | 2

## 遥信
测点编码 | 测点名称 | 从机地址 | 寄存器地址 | 功能码 | 解析码 | 位偏移 | 是否反转 | 是否告警 | 告警类型
PCS_RUN | PCS运行状态 | 1 | 0x0100 | 1 | 0x20 | 0 | 0 | 0 | 0
PCS_FAULT | PCS故障 | 1 | 0x0100 | 1 | 0x20 | 1 | 0 | 1 | 3
PCS_CHARGE | 充电状态 | 1 | 0x0100 | 1 | 0x20 | 2 | 0 | 0 | 0
BMS_RUN | BMS运行状态 | 2 | 0x0100 | 1 | 0x20 | 0 | 0 | 0 | 0
BMS_FAULT | BMS故障 | 2 | 0x0100 | 1 | 0x20 | 1 | 0 | 1 | 4

## 遥控
测点编码 | 测点名称 | 从机地址 | 寄存器地址 | 功能码 | 解析码 | 位偏移 | 命令类型 | 关联遥信编码
PCS_START | PCS启动 | 1 | 0x0200 | 5 | 0x20 | 0 | 0 | PCS_RUN
PCS_STOP | PCS停止 | 1 | 0x0201 | 5 | 0x20 | 0 | 0 | PCS_RUN
PCS_RESET | PCS复位 | 1 | 0x0202 | 5 | 0x20 | 0 | 0 | PCS_FAULT

## 遥调
测点编码 | 测点名称 | 从机地址 | 寄存器地址 | 功能码 | 解析码 | 乘系数 | 加系数 | 上限值 | 下限值 | 关联遥测编码
PCS_P_SET | 有功功率设定 | 1 | 0x0300 | 6 | 0x41 | 0.1 | 0 | 1000 | -1000 | PCS_AC_P
PCS_Q_SET | 无功功率设定 | 1 | 0x0302 | 6 | 0x41 | 0.1 | 0 | 500 | -500 | PCS_AC_Q
BMS_SOC_UP | SOC上限设定 | 2 | 0x0300 | 6 | 0x41 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | BMS_SOC
BMS_SOC_LOW | SOC下限设定 | 2 | 0x0302 | 6 | 0x41 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | BMS_SOC