## 遥测
测点编码 | 测点名称 | 从机地址 | 寄存器地址(索引) | 功能码 | 解析码 | 乘系数 | 加系数 | 上限值 | 下限值 | 104ASDU类型
DNP_DC_V | 直流母线电压 | 1 | 0 | 0 | 0x41 | 0.1 | 0 | 1000 | 0
DNP_DC_I | 直流母线电流 | 1 | 1 | 0 | 0x41 | 0.1 | 0 | 500 | -500
DNP_AC_P | 总有功功率 | 1 | 2 | 0 | 0x41 | 0.1 | 0 | 1000 | -1000
DNP_AC_Q | 总无功功率 | 1 | 3 | 0 | 0x41 | 0.1 | 0 | 500 | -500
DNP_AC_U | 交流线电压 | 1 | 4 | 0 | 0x41 | 0.1 | 0 | 800 | 0
DNP_AC_I | 交流线电流 | 1 | 5 | 0 | 0x41 | 0.1 | 0 | 500 | 0
DNP_FREQ | 电网频率 | 1 | 6 | 0 | 0x41 | 0.01 | 0 | 55 | 45
DNP_SOC | 电池SOC | 1 | 7 | 0 | 0x41 | 0.1 | 0 | 100 | 0
DNP_TEMP | 电池温度 | 1 | 8 | 0 | 0x41 | 0.1 | 0 | 80 | -40
DNP_E_P | 正向有功电能 | 1 | 9 | 0 | 0x41 | 0.01 | 0 | 999999 | 0

## 遥信
测点编码 | 测点名称 | 从机地址 | 寄存器地址(索引) | 功能码 | 解析码 | 位偏移 | 是否反转 | 104ASDU类型
DNP_RUN | PCS运行状态 | 1 | 0 | 1 | 0x20 | 0 | 0
DNP_FAULT | PCS故障 | 1 | 1 | 1 | 0x20 | 0 | 0
DNP_CHARGE | 充电状态 | 1 | 2 | 1 | 0x20 | 0 | 0
DNP_DISCHARGE | 放电状态 | 1 | 3 | 1 | 0x20 | 0 | 0
DNP_READY | 就绪状态 | 1 | 4 | 1 | 0x20 | 0 | 0
DNP_BREAKER | 断路器位置 | 1 | 5 | 1 | 0x20 | 0 | 0

## 遥控
测点编码 | 测点名称 | 从机地址 | 寄存器地址(索引) | 功能码 | 解析码 | 位偏移 | 命令类型 | 关联遥信编码 | 104ASDU类型
DNP_START | PCS启动 | 1 | 0 | 2 | 0x20 | 0 | 0 | DNP_RUN
DNP_STOP | PCS停机 | 1 | 1 | 2 | 0x20 | 0 | 0 | DNP_RUN
DNP_RESET | PCS复位 | 1 | 2 | 2 | 0x20 | 0 | 0 | DNP_FAULT
DNP_BREAKER_ON | 合闸 | 1 | 3 | 2 | 0x20 | 0 | 0 | DNP_BREAKER
DNP_BREAKER_OFF | 分闸 | 1 | 4 | 2 | 0x20 | 0 | 0 | DNP_BREAKER

## 遥调
测点编码 | 测点名称 | 从机地址 | 寄存器地址(索引) | 功能码 | 解析码 | 乘系数 | 加系数 | 上限值 | 下限值 | 关联遥测编码 | 104ASDU类型
DNP_P_SET | 有功功率设定 | 1 | 0 | 3 | 0x41 | 0.1 | 0 | 1000 | -1000 | DNP_AC_P
DNP_Q_SET | 无功功率设定 | 1 | 1 | 3 | 0x41 | 0.1 | 0 | 500 | -500 | DNP_AC_Q
DNP_V_SET | 电压设定 | 1 | 2 | 3 | 0x41 | 0.1 | 0 | 800 | 0 | DNP_AC_U