## 遥测
测点编码 | 测点名称 | 从机地址 | 寄存器地址 | 功能码 | 解析码 | 乘系数 | 加系数 | 上限值 | 下限值 | 104ASDU类型
PCS_DC_V | 直流母线电压 | 1 | 16385 | 0 |  | 0.1 | 0 | 1000 | 0 | M_ME_NB_1
PCS_DC_I | 直流母线电流 | 1 | 16386 | 0 |  | 0.1 | 0 | 500 | -500 | M_ME_NB_1
PCS_AC_P | 交流有功功率 | 1 | 16387 | 0 |  | 0.1 | 0 | 1000 | -1000 | M_ME_NB_1
BMS_SOC | 电池SOC | 1 | 16388 | 0 |  | 0.1 | 0 | 100 | 0 | M_ME_NB_1

## 遥信
测点编码 | 测点名称 | 从机地址 | 寄存器地址 | 功能码 | 解析码 | 位偏移 | 是否反转 | 104ASDU类型
PCS_RUN | PCS运行状态 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | M_SP_NA_1
PCS_FAULT | PCS故障 | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | M_SP_NA_1
BMS_RUN | BMS运行状态 | 1 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | M_SP_NA_1

## 遥控
测点编码 | 测点名称 | 从机地址 | 寄存器地址 | 功能码 | 解析码 | 位偏移 | 命令类型 | 关联遥信编码 | 104ASDU类型
PCS_START | PCS启动 | 1 | 24577 |  |  | 0 | 0 | PCS_RUN | C_SC_NA_1
PCS_STOP | PCS停止 | 1 | 24578 |  |  | 0 | 0 | PCS_RUN | C_SC_NA_1

## 遥调
测点编码 | 测点名称 | 从机地址 | 寄存器地址 | 功能码 | 解析码 | 乘系数 | 加系数 | 上限值 | 下限值 | 关联遥测编码 | 104ASDU类型
PCS_P_SET | 有功功率设定 | 1 | 25089 | 0 |  | 0.1 | 0 | 1000 | -1000 | PCS_AC_P | C_SE_NC_1
PCS_Q_SET | 无功功率设定 | 1 | 25090 | 0 |  | 0.1 | 0 | 500 | -500 |  | C_SE_NC_1